设备进行维护保养清单：

对8台螺杆机组进行维保等相关常规部件校正同轴度。8台机组更换冷冻油、拆检更换冷冻油油滤网，其中1台机组待运行到1000小时后更换冷冻油及油滤网，更换冷冻油共计1700KG。开机运转，机组调试制冷压缩机组的维护，潜在故障排查、维护；对油分、油冷等辅助设备的维护，潜在故障的排查；电动阀、液位控制阀、节流阀、压力控制器、温度控制器等制冷系统自动控制阀门、元件的调节和检修；PLC等制冷用自动控制系统的维护；负责冷凝器，蒸发器端盖的拆装清洗。

螺杆压缩机组维保

| 序号 | 维保项目 | 检修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧固件检查并确保没有松动好、泄露 | 设备螺丝、螺栓 |  |
| 2 | 压缩机与电机同轴度 | 联轴器 |  |
| 3 | 制冷剂管路有无泄漏 | 压力管路 |  |
| 4 | 润滑油路有无泄漏 | 润滑系统 |  |
| 5 | 电气参数 | 机组电器、控制系统 |  |
| 6 | 压缩机噪音 | 内部有无噪音是否有故障隐患 |  |
| 7 | 油泵安全运行确认 | 油泵噪声、运行参数 |  |
| 8 | 压缩机能量调节装置 | 排除假满载、零载位提高运行效率和带载启动 |  |
| 9 | 主机控制程序故障保护试验 | 压力、压差及部分保护 |  |
| 10 | 油位与油质检查 | 是否达到安全运行标准 |  |
| 11 | 检查机组运行参数是否正常 | 排除安全隐患 |  |
| 12 | 高低压力控制器 | 控制器引起的安全隐患故障排除 |  |
| 13 | 温度控制器 | 温度控制引起的设备损坏故障排除 |  |
| 14 | 压力传感器检查 | 高低压传感器故障安全排除 |  |
| 15 | 油压调节阀 | 检查是否合理调节 |  |
| 16 | 热力膨胀阀（或节流阀、电磁主阀） | 电磁主阀开启度是否合理调整开启度提高制冷效果 |  |
| 17 | 吸气过滤器 | 需要清理 |  |
| 18 | 油过滤器 | 是否需要清理或更换 |  |
| 19 | 油泵检查 | 供油压力是否在范围内 |  |
| 20 | 三位四通阀检查 | 是否有卡阻 |  |
| 21 | 报警参数 | 根据运行状况重新检查设定 |  |
| 22 | PLC模块 | 检查是否传送真实参数 |  |
| 23 | 运行吸气压力 | 检查机组运行压力是否正常 |  |
| 24 | 运行排气压力 | 检查机组运行压力是否正常 |  |
| 25 | 运行油泵出口压力 | 检查机组运行压力是否正常 |  |
| 26 | 运行油分压力和冷凝压力差 | 检查机组运行压力是否正常 |  |
| 27 | 油温检查 | 温度是否正常 |  |
| 28 | 冷凝温度 | 温度是否正常 |  |
| 29 | 吸气温度 | 温度是否正常 |  |
| 30 | 排气温度 | 温度是否正常 |  |

蒸发器维保项目

| 序号 | 维保项目 | 检修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度传感器 | 温度控制引起的设备损坏故障排除 |  |
| 2 | 回油装置 | 回油是否通畅温度是否合理 |  |
| 3 | 检查浮球导阀 | 开启度是否合理、调整开启度 |  |
| 4 | 检查电磁主阀 | 电磁主阀开启度是否合理调整开启度提高制冷效果 |  |
| 5 | 检查回油过滤器 | 是否需要清理或更换 |  |
| 6 | 检查换热效果 | 检查进出水温度 |  |
| 7 | 气液分离器液位检查 | 是否在合理范围 |  |

油冷却器维保项目

| 序号 | 维保项目 | 检修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油温传感器 | 温度控制引起的设备损坏故障排除 |  |
| 2 | 换热情况检查 | 是否有存油结垢 |  |
| 3 | 检查各个相关阀门 | 开启度是否合理 |  |
| 4 | 检查进出口温差 | 油进出口 |  |

油分离器维保项目

| 序号 | 维保项目 | 检修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查油分液位 | 是否在合理范围 |  |
| 2 | 检查油的颜色、品质变化 | 是否需要更换 |  |
| 3 | 检查各个相关阀门 | 开启度调整 |  |
| 4 | 检查油泵油压状况 | 是否在合理范围 |  |
| 5 | 油过滤器 | 更换 |  |