换电站20组换电柜安装方案

为满足蔬菜及果品市场内商户电动三轮车换电需求，提升换电效率，拟对换电站20组换电柜进行安装（蔬菜市场安装10组，果品市场安装10组）。具体安装明细如下：

- 一、混凝土底座：按尺寸绑扎框架后采用C25混凝土浇筑，混凝土底座需养护72小时后方可安装设备。

- 1、蔬菜市场换电柜底座10个,尺寸：长2.1m×宽1.5m×高0.2m。配电箱底座1个,尺寸：长1m×宽1m×高0.2m，现有砼路面面层直接支模浇筑。

- 2、果品市场换电柜及配电箱底座：长31m×宽1.5m×高0.3m，现有花砖拆除、清理，并对垫层找平、夯实后支模浇筑。花砖拆除面积约计50㎡。

- 二、配电系统：

- 1、蔬菜市场安装XL-21动力柜1套，箱体尺寸高1.5m*宽0.7m*深0.35m,内含总开关400A三相漏保1个，分支回路11路，每回路设63A空开1个，零线排1个，地线排1个，含柜内连接铜排及导线。

- 2、果品市场安装XL-21动力柜1套，箱体尺寸高1.5m*宽0.7m*深0.35m,内含总开关400A三相漏保1个，分支回路11路，每回路设63A空开1个，零线排1个，地线排1个，含柜内连接铜排及导线。

- 3、主电缆采用国标YJV4*95+1*50铜芯电缆，约计50m，电缆头20个。

- 4、分支电缆采用国标3*6+2*4铜芯电缆，约400m。

- 三、线路敷设及配件：

- 1、PVC100穿线管：约30米，PVC50穿线管：约60米。

- 2、镀锌钢制桥架，尺寸100mm*100mm，约70米，并需开φ50孔20个。

- 3、φ50弯头20个，300mm*200mm桥架三通1个。

- 4、开槽长约20米，埋深0.5米，宽度0.2米，用C25混凝土恢复。

- 5、需配备3吨叉车一台班，用于设备移位与定位。

- 四、增加独立式监控系统两套：

- 独立旋转三镜头4G版，无需网络免充值，1080P长焦，30天循环录像，监控距离15-30m，含3.0m监控杆。

- 监控电源线：2*2.5护套线穿PVC20穿线管敷设，约计50米。

- 蔬菜市场管理部

- 2026年6月15日